Płoty, dnia 22 grudnia 2022 r.

Znak sprawy: ZP-I.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki usługi.

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH,

ul. Koszalińska 2A, 72-310 Płoty, reprezentowany przez:

- Pawła Marka - Dyrektora

Opis przedmiotu zamówienia:

Przegląd kwartalny instalacji SAP (sygnalizacji alarmowej pożarowej) w Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Płotach.

System wykrywania i sygnalizacji pożaru oparty jest o centralę POLON 4200, zlokalizowaną na parterze 
przy wejściu głównym do obiektu (pomieszczenie 6 – pomieszczenie recepcji). Jako element detekcyjny są zastosowane w budynku czujki optyczne dymu, które z kolei są zamontowane we wszystkich pomieszczeniach objętych dozorem instalacji. Na drogach ewakuacyjnych znajdują się ręczne ostrzegacze pożarowe 
oraz przy wejściach na schody ewakuacyjne.

Obsługa kwartalna:

- spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie  celem  sprawdzenia  komunikacji  z  centralą  oraz  centrali  z  urządzeniami  sygnalizacyjnymi ostrzegawczymi i pomocniczymi;

- sprawdzenie działania monitoringu uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej;

- sprawdzenie zdolności centrali sygnalizacji pożarowej do uruchomienia trzymaków i zwalniaków drzwi;

- sprawdzenie  współdziałania  systemu  SAP  z  powiadamianiem  straży pożarnej  lub  innym  centrum monitoringu (jeśli istnieje);

- wymiana papieru i taśmy w drukarkach (papier i taśmy dostarczone przez wykonawcę);

- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów, żarówek, zamków;

- sprawdzenie oglądowe instalacji, czujek i urządzeń;

- sporządzenie protokołów z przeglądu;

- sprawdzenie poprawności działania każdej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego;

- sprawdzenie stanu zasilania awaryjnego systemu SAP (akumulatorów);

- sprawdzenie wzrokowe stanu instalacji, czujek i urządzeń;

- czyszczenie wszystkich czujek danego systemu;

- sprawdzenie  poprawności  działania  całego  systemu  (w  tym  współpracy  z  pozostałymi  systemami stanowiącymi  wyposażenie  budynku  (systemami  oddymiania  i  zabezpieczania  
przed  zadymieniem, wentylacji pożarowej, oświetleniem ewakuacyjnym, windami osobowymi, klapami odcinającymi, itp.) wg scenariusza  po  wystąpieniu  alarmu  pożarowego  II  stopnia   
- po  próbach  wykonawca  przywróci wysterowane systemy do  stanu gotowości; wykonanie próby zadziałania systemu SAP z oddymianiem

- sporządzenie protokołów z przeglądu.

Każdorazowo  po  wykonaniu  czynności  będących  przedmiotem  umowy  należy  system  pozostawić  
w stanie sprawności technicznej (gotowości) gwarantującym pełne bezpieczeństwo ludzi i mienia, sprawdzenie komunikacji z centrum monitorowania.

Konserwacja instalacji i urządzeń systemów obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń, gwarantować ma utrzymanie urządzeń w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe 
ich funkcjonowanie.

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Usługa konserwacji będzie wykonywana kwartalnie:

Realizacja w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Ilość przeglądów podczas trwania umowy – 4

Prace konserwacyjne będą wykonywane w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30, a w koniecznych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym także w inne dni lub godziny.

W przypadku wystąpienia konieczności napraw w/w instalacji Zamawiający przewiduje ich realizację 
w dni powszednie o stawkę za każdą rozpoczętą roboczogodzinę pracy zespołu serwisowego uwzględniając dojazd do obiektu i obejmujące w szczególności wszelkie prace serwisowe, naprawcze, diagnostyczne, instalacyjne związane z wymianą i montażem podzespołów lub materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego na podstawie szczegółowych danych/parametrów poszczególnych materiałów  zawartych w  opracowanym  przez  Wykonawcę  i  podpisanym  przez  obie  strony  protokole diagnozującym usterkę.

Na potrzeby wyliczenia całkowitej wartości zamówienia Zamawiający przyjął w sumie 40 roboczogodzin serwisowych, które mogą, lecz nie muszą zostać w całości wykorzystane w czasie obowiązywania umowy.

Czas na podjęcie działań w celu usunięcia awarii każdego z systemów do określony jest do 48 godz. od chwili zgłoszenia (sprawdzenie na miejscu przyczyn awarii). Wykonawca musi podjąć działania w celu 
jak najszybszego zapewnienia ochrony ppoż. budynku w przypadku awarii systemu SAP, oddymiania, sterowania klapami pożarowymi. Wycenę kosztów materiałów przeznaczonych do naprawy systemu Wykonawca przedstawi w terminie 2 dni od zweryfikowania przyczyny awarii.

Zamawiający udostępni (do wglądu) w siedzibie Zamawiającego posiadaną dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń pracowników nowozatrudnionych na danym stanowisku w zakresie obsługi instalacji i systemów zainstalowanych w danym budynku oraz do sporządzenia protokołu przeprowadzonego szkolenia.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu zapoznania się 
z przedmiotem zamówienia. W tym celu należy kontaktować się z pracownikiem administracji MGOKiS 
w Płotach – e-mail: administracja@mgokis.ploty.pl lub tel. 513 856 235.

- Termin realizacji zamówienia: od 2 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

- Kryteria oceny ofert:

- cena netto zamówienia / 100%

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie oraz uwzględnić całkowitą wartość zamówienia wraz z podatkiem VAT.

- Inne istotne warunki zamówienia: płatność w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz Ofertowy”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach, ul. Koszalińska 2A, 72-310 Płoty w administracji obiektu, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@mgokis.ploty.pl.

- Ofertę należy złożyć do 29 grudnia 2022 r. do godz. 12:00.

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Dane osobowe oferenta będą przetwarzane przez MGOKiS w Płotach w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów MGOKiS (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b i lit. f RODO) takich 
jak wykonanie zawartych umów z podmiotami trzecimi, w tym 
z partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni usług i zadań, ustalenie, obrona 
i dochodzenie roszczeń, w związku z wykonywaniem zadań statutowych 
i obowiązków prawnych, w tym umownych instytucji. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie www.mgokis.ploty.pl, w zakładce RODO.

__________________________________

(data i podpis Zamawiającego)

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego ZP-I.12.2022

Miejscowość i data: ……………………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

| NAZWA FIRMY LUB IMIĘ I NAZWISKO OFERENTA |  |
| --- | --- |
| ADRES |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON KONTAKTOWY |  |
| ADRES E-MAIL |  |

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFERTA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | PODATEK VAT | CENTA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIA OFERENTA

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że posiadam wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności określonych w zapytaniu ofertowym.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia i wykonania umowy/zlecenia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą RODO związaną z zapytaniem ofertowym 
i zgadzam się na przetwarzanie moich danych (w szczególności: nazwa firmy/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, telefon kontaktowy i adres e-mail) zgodnie z zawartą treścią tej informacji.

- *Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:

a.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________

(data i podpis oferenta)